Выполнение регламентных (эксплуатационных) работ на системе автоматизированной пожарной сигнализации здания (сооружения) объекта мониторинга

| № п/п | Категория работ | Вид и состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные | Технический осмотр и обслуживание прибора приемно-контрольного пожарного, прибора управления пожарного, прибора приемно-контрольного и управления пожарного: 1. внешний осмотр целостности корпуса. Проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии; 2. проверка сохранности пломб, наличие индикации на приборе; 3. контроль рабочего положения выключателей и переключателей; 4. удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса; 5. проверка состояния крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Подтяжка креплений, подтяжка винтовых соединений; 6. очистка внутренних элементов. Измерение напряжения питания шлейфов сигнализации. Проверка заземления и протяжка соединений | Ежемесячно |
| 2. | Обязательные | Технический осмотр устройств управления (пульта охранно-пожарной сигнализации, клавиатуры, пульта настенного типа): 1. внешний осмотр корпуса, удаление пыли и загрязнений; 2. проверка сохранности пломб, наличия индикации; 3. проверка состояния креплений, контактных соединений; 4. проверка звукового и светодиодного индикатора; 5. ввод кода для просмотра событий (для пульта настенного типа); 6. проверка клавиатуры, передачи сигнала, тестирование дисплея, сенсорной панели, просмотр журнала событий (для пульта настенного типа) | Ежемесячно |
| 3. | Обязательные | Технический осмотр источников бесперебойного электропитания: 1. визуальный осмотр внешнего вида на отсутствие механических повреждений; 2. удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса, аккумуляторных батарей; 3. проверка сохранности пломб, наличия индикации на блоке питания; 4. проверка состояния крепления прибора, состояния крепления кабельных линий, контактных соединений, предохранителей; 5. контроль положения выключателей и переключателей | Ежемесячно |
| 4. | Обязательные | Техническое обслуживание кабеля экранированного: 1. внешний осмотр состояния изоляции; 2. осмотр укладки кабеля, состояния крепления кабеля; 3. осмотр состояния кабельных вводов в стены и коробки; 4. проверка наличия маркировочных бирок и состояния информационных надписей | Ежемесячно |
| 5. | Обязательные | Техническое обслуживание устройства локализации коротких замыканий, блоков защиты: 1. осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; 2. очистка контактных соединений, проверка и протяжка креплений проводов; 3. проверка индикации; 4. измерение сопротивления изоляции; 5. измерение напряжения; 6. проверка работоспособности устройства, блока |  |
| 6. | Обязательные | Технический осмотр устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого, блока контрольно-пускового системы пожарной сигнализации:: 1. внешний осмотр целостности корпуса устройства; 2. удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства; 3. проверка сохранности пломб, наличия индикации на устройстве; 4. проверка состояния крепления устройства; 5. при необходимости – замена светодиодов | Ежемесячно |
| 7. | Обязательные | Техническое обслуживание рабочего места программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»: 1. проверка перехода оборудования на аккумуляторные батареи при потере питания. Контроль индикации; 2. очистка оборудования рабочего места администратора, оператора. Проверка исправного подключения разъемов, сетевых соединений проводов. Подтяжка соединителей. Обновление программного обеспечения с перезагрузкой персонального компьютера | Ежемесячно |
| 8. | Обязательные | Техническое обслуживание антенно-фидерного оборудования программно-аппаратного комплекса системы передачи извещений: 1. проверка отсутствия повреждений антенны, кабелей, грозоразрядников, соединителей и кабельных соединений; 2. проверка состояния мачт, вертикальности антенны, регулировка оттяжек, восстановление покрытий элементов; 3. проверка коэффициента стоячей волны антенно-фидерного тракта. Проверка заземления грозоразрядников | Ежемесячно |
| 9. | Обязательные | Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений: 1. внешний осмотр корпуса передатчика и антенны, очистка, протирка; 2. проверка клеммных соединений, протяжка, очистка. Проверка на отсутствие подгораний и целостности изоляции проводов, заземляющего провода. Проверка соответствия подключения внешних цепей; 3. проверка уровня заряда аккумуляторной батареи, замена аккумуляторной батареи. Подключение сетевого питания; 4. проверка на отсутствие повреждений антенны, кабеля соединителей; 5. контроль поступления сигнала о неисправности на автоматизированном рабочем месте. Проверка качества радиоканала, уровня связи с единой дежурной диспетчерской службой. Устранение неисправностей; 6. замер входного напряжения; 7. проверка работы индикации станции. Проверка перехода станции на работу от аккумуляторной батареи при отключении сетевого питания | Ежемесячно |
| 10. | Обязательные | Техническое обслуживание оповещателей пожарных (светового, звукового, речевого, речевого рупорного, комбинированного типов): 1. внешний осмотр оповещателя на отсутствие механических повреждений и пыли; 2. удаление пыли с внешней поверхности; 3. проверка надежности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; 4. визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе, замена сгоревших свтодиодов, проверка сохранности пломб; 5. проверка металлорукава и соединительных коробок (для оповещателя светового) ; 6. подтяжка соединений; 7. проверка напряжения питания шлейфов сигнализации; 8. осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится оповещатель, на отсутствие коррозии, механических повреждений (для рупорного типа); 9. проверка работоспособности оповещателя; 10. проверка качества звука (для оповещателей речевого типа) | Ежеквартально |
| 11. | Обязательные | Технический осмотр модуля речевого оповещения: 1. осмотр, очистка поверхности модуля; 2. проверка крепления модуля, состояние внешних монтажных проводов, контактных соединений; 3. измерение сопротивления изоляции; 4. очистка, протяжка контактов, поверхности клемм, предохранителей, заземляющего провода, удаление следов коррозии; 5. снятие аккумулятора, очистка, проверка, установка на штатное место; 6. подключение к сети, измерение напряжения | Ежеквартально |
| 12. | Обязательные | Техническое обслуживание приборов системы автоматического речевого пожарного оповещения типа РЕЧОР (блок автоматический, выносной пульт речевого пожарного оповещения): 1. осмотр, очистка, проверка внешнего состояния прибора; 2. проверка состояния монтажных проводов, контактных соединений; 3. проверка крепления корпуса. Проверка заряда аккумуляторной батареи; 4. проверка исправности индикаторов «Питание», «Связь», «Авария»; 5. проверка работоспособности прибора | Ежеквартально |
| 13. | Обязательные | Техническое обслуживание коробки установочной наружной для оповещателей: 1. демонтаж неисправной коробки; 2. визуальный осмотр внешнего вида новой коробки на отсутствие механических повреждений; 3. удаление пыли с внешней поверхности металлического корпуса новой коробки; 4. проверка надежности крепления коробки, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | Ежеквартально |
| 14. | Обязательные | Техническое обслуживание микрофонной консоли системы оповещения и управления эвакуацией: 1. проверка микрофонной консоли на отсутствие механических повреждений, очистка; 2. проверка технического состояния разъема, подключения кабеля; 3. проверка работоспособности микрофонной консоли | Ежеквартально |
| 15. | Обязательные | Техническое обслуживание устройств управления (пульта охранно-пожарной сигнализации, клавиатуры, пульта настенного типа): 1. проверка клеммных колодок и системных разъемов со снятием и установкой крышки; 2. регулировка яркости и звуковой сигнализации; 3. проверка исправной работы | Ежеквартально |
| 16. | Обязательные | Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного пожарного, прибора пожарного управления, прибора приемно-контрольного и управления пожарного: 1. подтяжка винтовых соединений; 2. проверка исправности световой индикации прибора, замена сгоревших светодиодов; 3. проверка напряжения питания шлейфов сигнализации; 4. проверка работоспособности прибора. Тестирование индикации и звуковой сигнализации. Проверка индикаторов, кнопок, звуковой сигнализации и подключенных звуковых и световых оповещателей в режиме «Диагностика» | Ежеквартально |
| 17. | Обязательные | Технический осмотр извещателя пожарного (теплового, мультисенсорного, дымового; точечного, линейного, ручного): 1. внешний осмотр целостности корпуса на отсутствие механических повреждений; 2. проверка надежности креплений, состояния монтажных проводов, контактных соединений; 3. удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса; 4. проверка наличия световой индикации на извещателе; 5. очистка внешних поверхностей блока приемо-передатчика и отражателя (для линейного) | Один раз в шесть месяцев |
| 18. | Обязательные | Технический осмотр извещателя аспирационного: 1. снятие защитного кожуха извещателя, отключение питания; 2. осмотр на отсутствие механических повреждений извещателя, очистка от пыли корпуса и платы извещателя, поверхности воздухозаборных трубок; 3. проверка затяжки проводов на клеммной колодке, контактных узлов, протяжка клеммных колодок; 4. проверка подключения воздухозаборной капиллярной трубки к воздухозаборному отверстию, заглушек неиспользуемых воздухозаборных отверстий на правильность соединения и плотность состыковки; 5. подключение питания; 6. считывание информационных кодов через встроенное меню извещателя, расшифровка информационных кодов, устранение неисправностей; 7. калибровка потока воздуха на извещателе; 8. установка защитного кожуха извещателя; 9. подключение управляющего оборудования на автоматизированном рабочем месте, контроль включения прибора в рабочий режим | Один раз в шесть месяцев |
| 19 | Обязательные | Технический осмотр устройства выносного оптической сигнализации: внешний осмотр корпуса устройства на отсутствие механических повреждений | Один раз в шесть месяцев |
| 20 | Обязательные | Техническое обслуживание источников бесперебойного электропитания: 1. подтягивание винтовых соединений прибора; 2. проверка исправности световой индикации блока питания и звукового сигнализатора; 3. проверка выходного напряжения при питании от сети и от аккумуляторных батарей. Проверка состояния аккумуляторных батарей; 4. проверка исправной работы источника питания | Один раз в шесть месяцев |
| 21. | Обязательные | Техническое обслуживание извещателя пожарного (теплового, дымового, мультисенсорного; точечного, линейного): 1. очистка внешней поверхности корпуса извещателя от пыли, грязи; 2. удаление с поверхности клемм коррозионных налетов, зачистка и подкраска; 3. проверка надежности контактов в разъемах. Продувка и протяжка контактов; 4. проверка работоспособности извещателя ; 5.очистка внешних поверхностей блока приемо-передатчика и отражателя, внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и отражателя (для извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного); 6. юстировка извещателя (для извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного); 7. проверка состояния светоиндикаторов (для извещателя инфракрасного пассивного, извещателя пожарного ручного); 8. очистка и продувка внутренних и внешних поверхностей дымовой камеры и защитной сетки. Антистатическая обработка (для извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового); 9. сборка схемы выделенного рабочего места, включение в схему извещателя, считывание отсчетов аналого-цифровых преобразователей с помощью пульта, контроль числовых значений аналого-цифровых преобразователей на индикаторе пульта, отключение извещателя от схемы (для извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового); 10. снятие извещателя с базы (основания), очистка и проверка сенсоров, подтяжка креплений, установка извещателя на штатное место (для мультисенсорного) | Ежегодно |
| 22. | Обязательные | Техническое обслуживание аспирационного извещателя: 1. отсоединение воздухозаборной капиллярной трубки от воздухозаборного отверстия; 2. продувка воздухозаборной капиллярной трубки, воздухозаборного отверстия при помощи компрессора; 3. подсоединение воздухозаборной капиллярной трубки к воздухозаборному отверстию | Ежегодно |
| 23. | Обязательные | Техническое обслуживание устройства выносного оптической сигнализации: проверка работоспособности | Ежегодно |
| 24. | Обязательные | Техническое обслуживание устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого: 1. при необходимости – подтяжка винтовых соединений прибора; 2. проверка работоспособности прибора; 3. проверка работы светодиодного извещателя и оповещателя | Ежегодно |
| 25. | Обязательные | Техническое обслуживание устройства коммутационного типа «УК-ВК»: 1. внешний осмотр корпуса прибора, очистка от загрязнений, проверка надежности крепления; 2. проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; 3. проверка работоспособности, прозвонка контактов нормально замкнутых и нормально разомкнутых мультиметром в режиме нормы и в режиме сработки | Ежегодно |
| 26. | Обязательные | Комплексные испытания систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, дымоудаления: 1. имитация задымления помещения устройством для проверки срабатывания дымовых извещателей или пуск системы пожарной сигнализации с автоматизированного рабочего места; 2. проверка реакции системы пожарной сигнализации на срабатывание извещателей; 3. проверка взаимодействия системы пожарной сигнализации с системами оповещения и управления эвакуацией людей, контроля управления доступом, управлением движения вертикального транспорта, дымоудаления, другими инженерными системами; 4. проверка прохождения сигналов с индикацией событий на автоматизированное рабочее место; 5. замер скорости потока воздуха дымоудаления, скорости компенсирующей подачи воздуха, перепада давления, уровня звукового давления; 6. проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей, обратной связи подсистемы связи и управления в кризисных ситуациях; 7. контроль перехода лифтов в пожарный режим, разблокировки эвакуационных выходов, опускания противопожарных штор и противодымных экранов; 8. восстановление штатных рабочих параметров систем с контролем на автоматизированное рабочее место; 9. обработка результатов измерений | Ежегодно |